## Brise 2-Leiter
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  | 75 | Vorlauftemp. [°C] | 7
Rücklauftemp. [°C] |  | 65 | Rücklauftemp. [°C] | 12
Raumtemp. [°C] |  | 20 | Raumtemp. [°C] | 25
Drehzahlstufe: | Wärmeleistung 75/65/20 [kW] |  | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [kW] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Luftdruck [m³/h]
Brise (Typ 2) 2-Leiter
Min. | 3.04 |  | 1.24 | 29 | 220
Med. | 3.6 |  | 1.47 | 35 | 295
Max. | 4 |  | 1.63 | 41 | 380
Brise (Typ 3) 2-Leiter
Min. | 4.22 |  | 1.73 | 29 | 290
Med. | 5 |  | 2.05 | 35 | 390
Max. | 5.56 |  | 2.28 | 41 | 500
Brise (Typ 4) 2-Leiter
Min. | 6.13 |  | 2.56 | 30 | 410
Med. | 7.26 |  | 3.03 | 36 | 545
Max. | 8.07 |  | 3.37 | 44 | 700
Brise (Typ 6) 2-Leiter
Min. | 8.76 |  | 3.71 | 31 | 510
Med. | 10.38 |  | 4.39 | 37 | 690
Max. | 11.53 |  | 4.88 | 50 | 880
Brise (Typ 8) 2-Leiter
Min. | 14.17 |  | 6.1 | 43 | 720
Med. | 16.78 |  | 7.22 | 37 | 1050
Max. | 19.48 |  | 8.02 | 50 | 1350
Brise (Typ 10) 2-Leiter
Min. | 15.97 |  | 7.4 | 37 | 955
Med. | 18.92 |  | 8.79 | 43 | 1325
Max. | 21.02 |  | 9.97 | 53 | 1700
*Messhöhe 1m, im Abstand von 2m (8dB(A) Dämpfung)

## Brise 4-Leiter
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen
Heizen: |  |  | Kühlen:
Vorlauftemp. [°C] |  | 75 | Vorlauftemp. [°C] | 7
Rücklauftemp. [°C] |  | 65 | Rücklauftemp. [°C] | 12
Raumtemp. [°C] |  | 20 | Raumtemp. [°C] | 25
Drehzahlstufe: | Wärmeleistung 75/65/20 [kW] |  | Tot. Kälteleistung 7/12/25 [kW] | Schalldruckpegel* [dB(A)] | Luftdruck [m³/h]
Brise (Typ 2) 4-Leiter
Min. | 1.57 |  | 1.24 | 29 | 220
Med. | 1.86 |  | 1.47 | 35 | 295
Max. | 2.07 |  | 1.63 | 41 | 380
Brise (Typ 3) 4-Leiter
Min. | 2.17 |  | 1.73 | 29 | 290
Med. | 2.57 |  | 2.05 | 35 | 390
Max. | 2.85 |  | 2.28 | 41 | 500
Brise (Typ 4) 4-Leiter
Min. | 2.92 |  | 2.56 | 30 | 410
Med. | 3.45 |  | 3.03 | 36 | 545
Max. | 3.83 |  | 3.37 | 44 | 700
Brise (Typ 6) 4-Leiter
Min. | 4.28 |  | 3.71 | 31 | 510
Med. | 5.06 |  | 4.39 | 37 | 690
Max. | 5.63 |  | 4.88 | 50 | 880
Brise (Typ 8) 4-Leiter
Min. | 7.01 |  | 6.1 | 43 | 720
Med. | 7.71 |  | 7.22 | 37 | 1050
Max. | 9.22 |  | 8.02 | 50 | 1350
Brise (Typ 10) 4-Leiter
Min. | 8.09 |  | 7.4 | 37 | 955
Med. | 9.58 |  | 8.79 | 43 | 1325
Max. | 10.65 |  | 9.97 | 53 | 1700
*Messhöhe 1m, im Abstand von 2m (8dB(A) Dämpfung)