## Clima Canal
Selectiontool Clima Canal
[5 empty] | Taal/Language/Sprache | 0 | 0 | 0 | English
Langue/Språk/Lengua/Jazyk
[5 empty] | Version |  |  |  | Clima H13 B32 2P
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | 0 | m
Inlet temp. | 0 | 0 | 75 |  | Inlet temp. | 0 | 0 | 0 | 16 |  | Unit conversion
Return temp. | 0 | 0 | 65 |  | Return temp. | 0 | 0 | 0 | 18
Room temp. | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. | 0 | 0 | 0 | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
|  | 0 | 1 | 1 | 3.4121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 70 cm (Type 1)
20% | 2 | 312.7809 | 27 | 0.01133 | 67.3064 | 67.3064 | 29 | 0.012998 | 16 | 24 | 0.7 | 35
40% | 4 | 691.7684 | 59 | 0.050875 | 122.2115 | 122.2115 | 53 | 0.041402 | 19 | 27 | 1.4 | 44
60% | 6 | 1031.2359 | 89 | 0.11208 | 174.5361 | 174.5361 | 75 | 0.080673 | 27 | 35 | 2.6 | 85
80% | 8 | 1331.1833 | 114 | 0.18034 | 224.2801 | 224.2801 | 96 | 0.12963 | 35 | 43 | 4.7 | 117
100% | 10 | 1591.6107 | 137 | 0.25672 | 271.4437 | 271.4437 | 117 | 0.18957 | 38 | 46 | 7.6 | 137
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 100 cm (Type 2)
20% | 2 | 592.8831 | 51 | 0.049749 | 127.5807 | 127.5807 | 55 | 0.057382 | 20 | 28 | 1 | 44
40% | 4 | 1311.2625 | 113 | 0.22382 | 231.6546 | 231.6546 | 100 | 0.17765 | 25 | 33 | 1.8 | 85
60% | 6 | 1954.7307 | 168 | 0.47367 | 330.837 | 330.837 | 142 | 0.3447 | 29 | 37 | 3.4 | 133
80% | 8 | 2523.2878 | 217 | 0.7684 | 425.128 | 425.128 | 183 | 0.55678 | 36 | 44 | 6.3 | 168
100% | 10 | 3016.9338 | 259 | 1.0736 | 514.5276 | 514.5276 | 221 | 0.79539 | 39 | 47 | 10.7 | 202
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 120 cm (Type 3)
20% | 2 | 779.618 | 67 | 0.09568 | 167.7636 | 167.7636 | 72 | 0.1095 | 20 | 28 | 1.7 | 49
40% | 4 | 1724.2586 | 148 | 0.42284 | 304.6167 | 304.6167 | 131 | 0.33637 | 26 | 34 | 2.9 | 114
60% | 6 | 2570.394 | 221 | 0.89674 | 435.0377 | 435.0377 | 187 | 0.6556 | 30 | 38 | 5 | 174
80% | 8 | 3318.0242 | 285 | 1.4447 | 559.0266 | 559.0266 | 240 | 1.0467 | 37 | 45 | 8.8 | 235
100% | 10 | 3967.1491 | 341 | 2.0223 | 676.5835 | 676.5835 | 291 | 1.5022 | 40 | 48 | 12.5 | 273
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 140 cm (Type 4)
20% | 2 | 966.3528 | 83 | 0.16127 | 207.9466 | 207.9466 | 89 | 0.18365 | 21.5 | 29.5 | 1.7 | 79
40% | 4 | 2137.2546 | 184 | 0.71012 | 377.5788 | 377.5788 | 162 | 0.56022 | 26 | 34 | 3.1 | 129
60% | 6 | 3186.0572 | 274 | 1.4905 | 539.2383 | 539.2383 | 232 | 1.0934 | 31 | 39 | 6 | 218
80% | 8 | 4112.7605 | 354 | 2.4015 | 692.9252 | 692.9252 | 298 | 1.7427 | 38.5 | 46.5 | 11.1 | 285
100% | 10 | 4917.3645 | 423 | 3.3457 | 838.6394 | 838.6394 | 361 | 2.4907 | 41.5 | 49.5 | 18.3 | 339
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 170 cm (Type 5)
20% | 2 | 1246.4551 | 107 | 0.30178 | 268.2209 | 268.2209 | 115 | 0.34476 | 22 | 30 | 2.384 | 84
40% | 4 | 2756.7487 | 237 | 1.3106 | 487.0219 | 487.0219 | 209 | 1.039 | 27 | 35 | 4.2 | 158
60% | 6 | 4109.552 | 353 | 2.7351 | 695.5393 | 695.5393 | 299 | 2.0129 | 32 | 40 | 7.7 | 259
80% | 8 | 5304.865 | 456 | 4.3883 | 893.7731 | 893.7731 | 384 | 3.195 | 39 | 47 | 13.5 | 352
100% | 10 | 6342.6875 | 545 | 6.0993 | 1081.7233 | 1081.7233 | 465 | 4.5496 | 42 | 50 | 20.1 | 410
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 200 cm (Type 6)
20% | 2 | 1526.5574 | 131 | 0.49942 | 328.4953 | 328.4953 | 141 | 0.57161 | 23 | 31 | 2.7 | 93
40% | 4 | 3376.2428 | 290 | 2.1469 | 596.465 | 596.465 | 256 | 1.7078 | 28.5 | 36.5 | 4.7 | 199
60% | 6 | 5033.0469 | 433 | 4.4801 | 851.8402 | 851.8402 | 366 | 3.2909 | 32.5 | 40.5 | 8.4 | 307
80% | 8 | 6496.9694 | 559 | 7.1589 | 1094.621 | 1094.621 | 471 | 5.228 | 39.5 | 47.5 | 15.1 | 403
100% | 10 | 7768.0106 | 668 | 9.9271 | 1324.8072 | 1324.8072 | 570 | 7.4196 | 42.5 | 50.5 | 23.2 | 475
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 230 cm (Type 7)
20% | 2 | 1806.6596 | 155 | 0.76256 | 388.7696 | 388.7696 | 167 | 0.87375 | 23 | 31 | 3.4 | 98
40% | 4 | 3995.7369 | 344 | 3.2678 | 705.9081 | 705.9081 | 303 | 2.5921 | 29 | 37 | 5.8 | 228
60% | 6 | 5956.5417 | 512 | 6.7534 | 1008.1412 | 1008.1412 | 433 | 4.9736 | 33 | 41 | 10.1 | 348
80% | 8 | 7689.0739 | 661 | 10.7649 | 1295.4689 | 1295.4689 | 557 | 7.8759 | 40 | 48 | 17.5 | 470
100% | 10 | 9193.3336 | 790 | 14.9052 | 1567.8911 | 1567.8911 | 674 | 11.1545 | 43 | 51 | 25 | 546
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 280 cm (Type 8)
20% | 2 | 2273.4967 | 195 | 1.4135 | 489.2269 | 489.2269 | 210 | 1.563 | 24 | 32 | 4.1 | 133
40% | 4 | 5028.2271 | 432 | 5.9661 | 888.3133 | 888.3133 | 382 | 4.6213 | 29.5 | 37.5 | 7.1 | 272
60% | 6 | 7495.6998 | 645 | 12.3263 | 1268.6428 | 1268.6428 | 545 | 8.7983 | 34 | 42 | 12.7 | 433
80% | 8 | 9675.9147 | 832 | 19.5431 | 1630.2154 | 1630.2154 | 701 | 13.8827 | 41 | 49 | 22.2 | 587
100% | 10 | 11568.872 | 995 | 27.0183 | 1973.031 | 1973.031 | 848 | 19.6009 | 44 | 52 | 32.5 | 683
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 300 cm (Type 9)
20% | 2 | 2460.22 | 212 | 1.6444 | 529.396 | 529.396 | 228 | 1.876 | 25 | 33 | 4.4 | 142
40% | 4 | 5441.28 | 468 | 6.8964 | 961.27 | 961.27 | 413 | 5.4995 | 31 | 39 | 7.5 | 313
60% | 6 | 8111.3 | 697 | 14.1838 | 1372.83 | 1372.83 | 590 | 10.4895 | 35 | 43 | 13.4 | 481
80% | 8 | 10470.7 | 900 | 22.53 | 1764.11 | 1764.11 | 758 | 16.5103 | 42 | 50 | 23.9 | 638
100% | 10 | 12519.2 | 1076 | 31.1309 | 2135.09 | 2135.09 | 918 | 23.3523 | 45 | 53 | 35.6 | 748
*Values according to EN 16430 | [13 empty] | v2026-03-23
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## cal (hidden)
[5 empty] | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3 |  |  |  | Copy all data | [10 empty] | Clima Canal
[19 empty] | SI-units | [9 empty] | Clima H8 B18 | Clima H8 B18
Formulary | [18 empty] | Imperial-units | [7 empty] | Temp. |  | Clima H10 B18 | Clima H10 B18
[22 empty] | 1 |  |  |  |  | heating! |  | Clima H13 B27 4P | Clima H13 B27 4P
Conditions | [26 empty] | cooling! |  | Clima H13 B32 2P | Clima H13 B32 2P
[17 empty] | 0 | [11 empty] | Clima H13 B32 4P | Clima H13 B32 4P
Temperatures | [10 empty] | Altitude | 0 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | Clima H15 B32 2P | Clima H15 B32 4P
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | 0 | m |  |  |  | Temp |  |  |  |  | Temp | [6 empty] | Clima H15 B32 4P | Clima H15 B32 2P
Inlet temp. | 0 | 0 | 75 |  | Inlet temp. | 0 | 0 | 0 | 16 |  | Unit conversion | 0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | Clima H19 B34 2P | Clima H19 B34 2P
Return temp. | 0 | 0 | 65 |  | Return temp. | 0 | 0 | 0 | 18 | [7 empty] | 65 | CF,h |  |  | CF,c | 18 |  | p_atm | h[mm] | cf_h |  |  | Clima H19 B34 4P | Clima H19 B34 4P
Room temp. | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. | 0 |  |  | 27 | [7 empty] | 20 | 1 |  |  | 1 | 27 |  | 101325 | 0 | 1
Relative humidity |  |  | 50% |  | Relative humidity |  |  |  | 50% | [14 empty] | SK | 0
[24 empty] | np | 0.9
|  |  | 1 | 1 | 0.00033444 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 8 & 10 | 13/27 | 13/32 | 19 |  |  |  | patmst | 101325
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C] | n- heating | n- cooling | n- cooling | n- cooling | n- cooling | n- cooling |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air |  |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 70 cm (Type 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | 3 | [6 empty] | Clima H8 B18 | [6 empty] | Clima H10 B18 | [6 empty] | voelbare koelcapaciteit | totale koelcapaciteit | Clima H13 B27 4P | [6 empty] | Clima H13 B32 4P | [6 empty] | Clima H13 B32 2P | [6 empty] | Clima H19 B34 4P | [6 empty] | Clima H19 B34 2P | [6 empty] | Clima H15 B32 4P | [6 empty] | Clima H15 B32 2P
20% | 2 | 312.7809 | 27 | 0.01133 | 67.3064 | 67.3064 | 29 | 0.012998 | 16 | 24 | 0.7 | 35 | 46.2318 | 21.2843 | 1 | 0.7807 | 0.6 | 1.16 | 0.7807 | 0.8766 | 0% | 312.7809 | a | 67.3064 | a | 24 | 0.7 | 35 | 276 | a | 30 | a | 22 | 0.5 | 24 | 276 | a | 30 | a | 22 | 0.5 | 24 | 0.010033 | 30 | 362 | a | 41 | a | 24 | 1 | 38 | 268.3276 | a | 64.6235 | a | 24 | 0.7 | 35 | 312.7809 | a | 67.3064 | a | 24 | 0.7 | 35 | 830.2699 | a | 149.1477 | a | 24.9646 | 1.5 | 97 | 1245.4048 | a | 164.0625 | a | 24.9646 | 1.5 | 97 | 747.2429 | a | 134.2329 | a | 24.9646 | 1.5 | 97 | 1120.8643 | a | 147.6562 | a | 24.9646 | 1.5 | 97 | 1 | 67.3064 | 0 | 1
40% | 4 | 691.7684 | 59 | 0.050875 | 122.2115 | 122.2115 | 53 | 0.041402 | 19 | 27 | 1.4 | 44 | 66.1492 | 18.7446 | 1 | 0.8587 | 0.68 | 1.04 | 0.8587 | 0.8775 | 0% | 691.7684 | 2.0145e-05 | 122.2115 | 2.0145e-05 | 27 | 1.4 | 44 | 496 | 0.0002565 | 66 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37 | 496 | 0.0002565 | 66 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37 | 0.022073 | 66 | 590 | 2.55e-05 | 84 | 5.8081e-06 | 27 | 1.6 | 55 | 535.1364 | 2.9299e-05 | 117.3585 | 1.1997e-05 | 27 | 1.4 | 44 | 691.7684 | 2.0145e-05 | 122.2115 | 2.0145e-05 | 27 | 1.4 | 44 | 1310.3 | 2.2035e-05 | 291.4005 | 6.6066e-05 | 29.0084 | 2.7 | 167 | 1965.4501 | 2.7735e-05 | 320.5405 | 2.7735e-05 | 29.0084 | 2.7 | 167 | 1179.27 | 2.2035e-05 | 262.2604 | 6.6066e-05 | 29.0084 | 2.7 | 167 | 1768.9051 | 2.7735e-05 | 288.4865 | 2.7735e-05 | 29.0084 | 2.7 | 167 | 1 | 122.2115 | 0 | 1
60% | 6 | 1031.2359 | 89 | 0.11208 | 174.5361 | 174.5361 | 75 | 0.080673 | 27 | 35 | 2.6 | 85 | 55.6119 | 20.897 | 1 | 0.8831 | 0.79 | 0.95 | 0.8831 | 0.882 | 0% | 1031.2359 | b | 174.5361 | b | 35 | 2.6 | 85 | 699 | b | 104 | b | 31 | 1.3 | 52 | 699 | b | 104 | b | 31 | 1.3 | 52 | 0.034782 | 104 | 786 | b | 127 | b | 35.1 | 2.9 | 85 | 754.7959 | b | 168.7158 | b | 35 | 2.6 | 85 | 1031.2359 | b | 174.5361 | b | 35 | 2.6 | 85 | 1711.1258 | b | 431.162 | b | 34.9939 | 4.8 | 236 | 2566.6888 | b | 474.2782 | b | 34.9939 | 4.8 | 236 | 1540.0133 | b | 388.0458 | b | 34.9939 | 4.8 | 236 | 2310.0199 | b | 426.8504 | b | 34.9939 | 4.8 | 236 | 1 | 174.5361 | 0 | 1
80% | 8 | 1331.1833 | 114 | 0.18034 | 224.2801 | 224.2801 | 96 | 0.12963 | 35 | 43 | 4.7 | 117 | 53.397 | 21.3025 | 1 | 0.8539 | 0.87 | 0.95 | 0.8539 | 0.895 | 0% | 1331.1833 | 1.9213 | 224.2801 | 1.9213 | 43 | 4.7 | 117 | 891 | 1.8235 | 144 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68 | 891 | 1.8235 | 144 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68 | 0.04816 | 144 | 962 | 1.8 | 170 | 2 | 43 | 5 | 117 | 927.3061 | 1.9185 | 218.6952 | 1.9521 | 43 | 4.7 | 117 | 1331.1833 | 1.9213 | 224.2801 | 1.9213 | 43 | 4.7 | 117 | 2067.8653 | 2 | 569.3299 | 2 | 42.9936 | 9.3 | 309 | 3101.798 | 2 | 626.2629 | 2 | 42.9936 | 9.3 | 309 | 1861.0788 | 2 | 512.3969 | 2 | 42.9936 | 9.3 | 309 | 2791.6182 | 2 | 563.6366 | 2 | 42.9936 | 9.3 | 309 | 1 | 224.2801 | 0 | 1
100% | 10 | 1591.6107 | 137 | 0.25672 | 271.4437 | 271.4437 | 117 | 0.18957 | 38 | 46 | 7.6 | 137 | 54.1014 | 21.1111 | 1 | 0.7711 | 0.91 | 0.98 | 0.7711 | 0.9111 | 0% | 1591.6107 | 0 | 271.4437 | 0 | 46 | 7.6 | 137 | 1075 |  | 185 |  | 42 | 3 | 79 | 1075 |  | 185 |  | 42 | 3 | 79 | 0.061872 | 185 | 1126 |  | 214 |  | 46 | 7.7 | 147 | 1052.6671 |  | 267.2968 |  | 46 | 7.6 | 137 | 1591.6107 |  | 271.4437 |  | 46 | 7.6 | 137 | 2395.04 |  | 706.3247 |  | 47.9993 | 15 | 351 | 3592.5601 |  | 776.9572 |  | 47.9993 | 15 | 351 | 2155.536 |  | 635.6922 |  | 47.9993 | 15 | 351 | 3233.3041 |  | 699.2615 |  | 47.9993 | 15 | 351 | 1 | 271.4437 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 100 cm (Type 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 70 | 0 | H | 8 | B | 18 | L | 72 |  | H | 10 | B | 18 | L | 72 |  |  |  | H | 13 | B | 27 | L | 79.8 |  | H | 13 | B | 32 | L | 70 |  | H | 13 | B | 32 | L | 70 |  | H | 19 | B | 34 | L | 105 |  | H | 19 | B | 34 | L | 105 |  | H | 15 | B | 32 | L | 105 |  | H | 15 | B | 32 | L | 105 |  | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 592.8831 | 51 | 0.049749 | 127.5807 | 127.5807 | 55 | 0.057382 | 20 | 28 | 1 | 44 | 59.5523 | 18.3819 | 1 | 0.7807 | 0.6 | 1.16 | 0.7807 | 0.8766 | 0% | 592.8831 | a | 127.5807 | a | 28 | 1 | 44 | 569 | a | 62 | a | 23 | 0.6 | 42 | 569 | a | 62 | a | 23 | 0.6 | 42 | 0.020736 | 62 | 622 | a | 71 | a | 27 | 1 | 52 | 508.621 | a | 122.4953 | a | 28 | 1 | 44 | 592.8831 | a | 127.5807 | a | 28 | 1 | 44 | 1031.6963 | a | 185.3315 | a | 26.9896 | 3.2 | 82 | 1547.5444 | a | 203.8646 | a | 26.9896 | 3.2 | 82 | 928.5266 | a | 166.7983 | a | 26.9896 | 3.2 | 82 | 1392.79 | a | 183.4781 | a | 26.9896 | 3.2 | 82 | 1 | 127.5807 | 0 | 1
40% | 4 | 1311.2625 | 113 | 0.22382 | 231.6546 | 231.6546 | 100 | 0.17765 | 25 | 33 | 1.8 | 85 | 65.2821 | 18.8997 | 1 | 0.8587 | 0.68 | 1.04 | 0.8587 | 0.8775 | 0% | 1311.2625 | 2.944e-05 | 231.6546 | 2.944e-05 | 33 | 1.8 | 85 | 1021 | 0.00040202 | 135 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75 | 1021 | 0.00040202 | 135 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75 | 0.04515 | 135 | 1015 | 4.5e-05 | 144 | 6.0841e-06 | 31.9 | 1.8 | 78 | 1014.363 | 4.0195e-05 | 222.4557 | 1.3303e-05 | 33 | 1.8 | 85 | 1311.2625 | 2.944e-05 | 231.6546 | 2.944e-05 | 33 | 1.8 | 85 | 1628.1835 | 2.3979e-05 | 362.0953 | 7.1743e-05 | 30.0193 | 6.7 | 179 | 2442.2752 | 2.8777e-05 | 398.3048 | 2.8777e-05 | 30.0193 | 6.7 | 179 | 1465.3651 | 2.3979e-05 | 325.8857 | 7.1743e-05 | 30.0193 | 6.7 | 179 | 2198.0477 | 2.8777e-05 | 358.4743 | 2.8777e-05 | 30.0193 | 6.7 | 179 | 1 | 231.6546 | 0 | 1
60% | 6 | 1954.7307 | 168 | 0.47367 | 330.837 | 330.837 | 142 | 0.3447 | 29 | 37 | 3.4 | 133 | 63.1411 | 19.6067 | 1 | 0.8831 | 0.79 | 0.95 | 0.8831 | 0.882 | 0% | 1954.7307 | b | 330.837 | b | 37 | 3.4 | 133 | 1438 | b | 214 | b | 37 | 2.7 | 98 | 1438 | b | 214 | b | 37 | 2.7 | 98 | 0.071571 | 214 | 1351 | b | 218 | b | 37 | 3.6 | 123 | 1430.7325 | b | 319.8045 | b | 37 | 3.4 | 133 | 1954.7307 | b | 330.837 | b | 37 | 3.4 | 133 | 2126.251 | b | 535.7634 | b | 35.9908 | 12.1 | 260 | 3189.3766 | b | 589.3398 | b | 35.9908 | 12.1 | 260 | 1913.6259 | b | 482.1871 | b | 35.9908 | 12.1 | 260 | 2870.4389 | b | 530.4058 | b | 35.9908 | 12.1 | 260 | 1 | 330.837 | 0 | 1
80% | 8 | 2523.2878 | 217 | 0.7684 | 425.128 | 425.128 | 183 | 0.55678 | 36 | 44 | 6.3 | 168 | 64.0873 | 19.4788 | 1 | 0.8539 | 0.87 | 0.95 | 0.8539 | 0.895 | 0% | 2523.2878 | 1.8903 | 425.128 | 1.8903 | 44 | 6.3 | 168 | 1834 | 1.8235 | 296 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125 | 1834 | 1.8235 | 296 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125 | 0.098996 | 296 | 1654 | 1.8 | 293 | 2 | 44 | 6.5 | 168 | 1757.7295 | 1.8944 | 414.5416 | 1.9436 | 44 | 6.3 | 168 | 2523.2878 | 1.8903 | 425.128 | 1.8903 | 44 | 6.3 | 168 | 2569.5368 | 2 | 707.4513 | 2 | 44.0155 | 18.4 | 351 | 3854.3052 | 2 | 778.1965 | 2 | 44.0155 | 18.4 | 351 | 2312.5831 | 2 | 636.7062 | 2 | 44.0155 | 18.4 | 351 | 3468.8746 | 2 | 700.3768 | 2 | 44.0155 | 18.4 | 351 | 1 | 425.128 | 0 | 1
100% | 10 | 3016.9338 | 259 | 1.0736 | 514.5276 | 514.5276 | 221 | 0.79539 | 39 | 47 | 10.7 | 202 | 63.84 | 19.4293 | 1 | 0.7711 | 0.91 | 0.98 | 0.7711 | 0.9111 | 0% | 3016.9338 | 0 | 514.5276 | 0 | 47 | 10.7 | 202 | 2214 |  | 381 |  | 45 | 7.1 | 160 | 2214 |  | 381 |  | 45 | 7.1 | 160 | 0.12742 | 381 | 1936 |  | 368 |  | 47.1 | 9.8 | 202 | 1995.3541 |  | 506.667 |  | 47 | 10.7 | 202 | 3016.9338 |  | 514.5276 |  | 47 | 10.7 | 202 | 2976.0853 |  | 877.6816 |  | 49.0033 | 24 | 401 | 4464.1279 |  | 965.4498 |  | 49.0033 | 24 | 401 | 2678.4767 |  | 789.9134 |  | 49.0033 | 24 | 401 | 4017.7151 |  | 868.9048 |  | 49.0033 | 24 | 401 | 1 | 514.5276 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 120 cm (Type 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 100 | 0 | H | 8 | B | 18 | L | 108 |  | H | 10 | B | 18 | L | 108 |  |  |  | H | 13 | B | 27 | L | 108.3 |  | H | 13 | B | 32 | L | 100 |  | H | 13 | B | 32 | L | 100 |  | H | 19 | B | 34 | L | 120 |  | H | 19 | B | 34 | L | 120 |  | H | 15 | B | 32 | L | 120 |  | H | 15 | B | 32 | L | 120 |  | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 779.618 | 67 | 0.09568 | 167.7636 | 167.7636 | 72 | 0.1095 | 20 | 28 | 1.7 | 49 | 66.7027 | 16.8239 | 1 | 0.7807 | 0.6 | 1.16 | 0.7807 | 0.8766 | 0% | 779.618 | a | 167.7636 | a | 28 | 1.7 | 49 | 894 | a | 97 | a | 24 | 1.1 | 66 | 894 | a | 97 | a | 24 | 1.1 | 66 | 0.032441 | 97 | 1091 | a | 125 | a | 28.8 | 2 | 90 | 668.8166 | a | 161.0765 | a | 28 | 1.7 | 49 | 779.618 | a | 167.7636 | a | 28 | 1.7 | 49 | 2014.2641 | a | 361.8376 | a | 29.1044 | 4.6 | 179 | 3021.3962 | a | 398.0214 | a | 29.1044 | 4.6 | 179 | 1812.8377 | a | 325.6538 | a | 29.1044 | 4.6 | 179 | 2719.2566 | a | 358.2192 | a | 29.1044 | 4.6 | 179 | 1 | 167.7636 | 0 | 1
40% | 4 | 1724.2586 | 148 | 0.42284 | 304.6167 | 304.6167 | 131 | 0.33637 | 26 | 34 | 2.9 | 114 | 64.397 | 19.0581 | 1 | 0.8587 | 0.68 | 1.04 | 0.8587 | 0.8775 | 0% | 1724.2586 | 3.6052e-05 | 304.6167 | 3.6052e-05 | 34 | 2.9 | 114 | 1605 | 0.00056055 | 212 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112 | 1605 | 0.00056055 | 212 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112 | 0.070902 | 212 | 1779 | 6.85e-05 | 253 | 6.4513e-06 | 33.1 | 3.5 | 133 | 1333.8474 | 4.8291e-05 | 292.5205 | 1.412e-05 | 34 | 2.9 | 114 | 1724.2586 | 3.6052e-05 | 304.6167 | 3.6052e-05 | 34 | 2.9 | 114 | 3178.8344 | 3.3026e-05 | 706.9479 | 9.8543e-05 | 32.5535 | 9.4 | 346 | 4768.2517 | 3.3623e-05 | 777.6427 | 3.3623e-05 | 32.5535 | 9.4 | 346 | 2860.951 | 3.3026e-05 | 636.2531 | 9.8543e-05 | 32.5535 | 9.4 | 346 | 4291.4265 | 3.3623e-05 | 699.8784 | 3.3623e-05 | 32.5535 | 9.4 | 346 | 1 | 304.6167 | 0 | 1
60% | 6 | 2570.394 | 221 | 0.89674 | 435.0377 | 435.0377 | 187 | 0.6556 | 30 | 38 | 5 | 174 | 63.3617 | 19.5689 | 1 | 0.8831 | 0.79 | 0.95 | 0.8831 | 0.882 | 0% | 2570.394 | b | 435.0377 | b | 38 | 5 | 174 | 2260 | b | 336 | b | 38 | 4 | 150 | 2260 | b | 336 | b | 38 | 4 | 150 | 0.11237 | 336 | 2367 | b | 383 | b | 39.2 | 6.5 | 208 | 1881.3569 | b | 420.5303 | b | 38 | 5 | 174 | 2570.394 | b | 435.0377 | b | 38 | 5 | 174 | 4151.252 | b | 1046.0143 | b | 38.5312 | 16.9 | 496 | 6226.878 | b | 1150.6158 | b | 38.5312 | 16.9 | 496 | 3736.1268 | b | 941.4129 | b | 38.5312 | 16.9 | 496 | 5604.1902 | b | 1035.5542 | b | 38.5312 | 16.9 | 496 | 1 | 435.0377 | 0 | 1
80% | 8 | 3318.0242 | 285 | 1.4447 | 559.0266 | 559.0266 | 240 | 1.0467 | 37 | 45 | 8.8 | 235 | 61.4446 | 19.9296 | 1 | 0.8539 | 0.87 | 0.95 | 0.8539 | 0.895 | 0% | 3318.0242 | 1.875 | 559.0266 | 1.875 | 45 | 8.8 | 235 | 2881 | 1.8235 | 465 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193 | 2881 | 1.8235 | 465 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193 | 0.15552 | 465 | 2900 | 1.8 | 513 | 2 | 46.5 | 11.5 | 285 | 2311.3451 | 1.8807 | 545.1058 | 1.9391 | 45 | 8.8 | 235 | 3318.0242 | 1.875 | 559.0266 | 1.875 | 45 | 8.8 | 235 | 5016.7146 | 2 | 1381.2145 | 2 | 46.5449 | 27.7 | 660 | 7525.072 | 2 | 1519.336 | 2 | 46.5449 | 27.7 | 660 | 4515.0432 | 2 | 1243.0931 | 2 | 46.5449 | 27.7 | 660 | 6772.5648 | 2 | 1367.4024 | 2 | 46.5449 | 27.7 | 660 | 1 | 559.0266 | 0 | 1
100% | 10 | 3967.1491 | 341 | 2.0223 | 676.5835 | 676.5835 | 291 | 1.5022 | 40 | 48 | 12.5 | 273 | 62.6552 | 19.6339 | 1 | 0.7711 | 0.91 | 0.98 | 0.7711 | 0.9111 | 0% | 3967.1491 | 0 | 676.5835 | 0 | 48 | 12.5 | 273 | 3479 |  | 598 |  | 47 | 10.1 | 239 | 3479 |  | 598 |  | 47 | 10.1 | 239 | 0.2 | 598 | 3394 |  | 645 |  | 49.6 | 17.5 | 349 | 2623.8121 |  | 666.2471 |  | 48 | 12.5 | 273 | 3967.1491 |  | 676.5835 |  | 48 | 12.5 | 273 | 5810.4522 |  | 1713.5688 |  | 51.5406 | 38.9 | 752 | 8715.6783 |  | 1884.9257 |  | 51.5406 | 38.9 | 752 | 5229.407 |  | 1542.212 |  | 51.5406 | 38.9 | 752 | 7844.1104 |  | 1696.4332 |  | 51.5406 | 38.9 | 752 | 1 | 676.5835 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 140 cm (Type 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 120 | 0 | H | 8 | B | 18 | L | 144 |  | H | 10 | B | 18 | L | 144 |  |  |  | H | 13 | B | 27 | L | 160.8 |  | H | 13 | B | 32 | L | 120 |  | H | 13 | B | 32 | L | 120 |  | H | 19 | B | 34 | L | 200 |  | H | 19 | B | 34 | L | 200 |  | H | 15 | B | 32 | L | 200 |  | H | 15 | B | 32 | L | 200 |  | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 966.3528 | 83 | 0.16127 | 207.9466 | 207.9466 | 89 | 0.18365 | 21.5 | 29.5 | 1.7 | 79 | 55.9058 | 19.1765 | 1 | 0.7807 | 0.6 | 1.16 | 0.7807 | 0.8766 | 0% | 966.3528 | a | 207.9466 | a | 29.5 | 1.7 | 79 | 1219 | a | 132 | a | 26 | 1.2 | 84 | 1219 | a | 132 | a | 26 | 1.2 | 84 | 0.044147 | 132 | 1367 | a | 156 | a | 30.1 | 2 | 104 | 829.0122 | a | 199.6577 | a | 29.5 | 1.7 | 79 | 966.3528 | a | 207.9466 | a | 29.5 | 1.7 | 79 | 2996.832 | a | 538.3438 | a | 30.5205 | 6.1 | 276 | 4495.248 | a | 592.1781 | a | 30.5205 | 6.1 | 276 | 2697.1488 | a | 484.5094 | a | 30.5205 | 6.1 | 276 | 4045.7232 | a | 532.9603 | a | 30.5205 | 6.1 | 276 | 1 | 207.9466 | 0 | 1
40% | 4 | 2137.2546 | 184 | 0.71012 | 377.5788 | 377.5788 | 162 | 0.56022 | 26 | 34 | 3.1 | 129 | 68.632 | 18.3005 | 1 | 0.8587 | 0.68 | 1.04 | 0.8587 | 0.8775 | 0% | 2137.2546 | 4.3073e-05 | 377.5788 | 4.3073e-05 | 34 | 3.1 | 129 | 2188 | 0.0007399 | 290 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150 | 2188 | 0.0007399 | 290 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150 | 0.096989 | 290 | 2229 | 8.8e-05 | 317 | 6.7269e-06 | 34.9 | 3.6 | 156 | 1653.3318 | 5.628e-05 | 362.5853 | 1.5023e-05 | 34 | 3.1 | 129 | 2137.2546 | 4.3073e-05 | 377.5788 | 4.3073e-05 | 34 | 3.1 | 129 | 4729.4854 | 4.1509e-05 | 1051.8006 | 0.00012303 | 34.1433 | 12.1 | 513 | 7094.2281 | 3.7815e-05 | 1156.9806 | 3.7815e-05 | 34.1433 | 12.1 | 513 | 4256.5368 | 4.1509e-05 | 946.6205 | 0.00012303 | 34.1433 | 12.1 | 513 | 6384.8053 | 3.7815e-05 | 1041.2825 | 3.7815e-05 | 34.1433 | 12.1 | 513 | 1 | 377.5788 | 0 | 1
60% | 6 | 3186.0572 | 274 | 1.4905 | 539.2383 | 539.2383 | 232 | 1.0934 | 31 | 39 | 6 | 218 | 62.8996 | 19.6481 | 1 | 0.8831 | 0.79 | 0.95 | 0.8831 | 0.882 | 0% | 3186.0572 | b | 539.2383 | b | 39 | 6 | 218 | 3082 | b | 458 | b | 40 | 5.4 | 196 | 3082 | b | 458 | b | 40 | 5.4 | 196 | 0.15318 | 458 | 2967 | b | 480 | b | 40 | 7.2 | 246 | 2331.9813 | b | 521.2561 | b | 39 | 6 | 218 | 3186.0572 | b | 539.2383 | b | 39 | 6 | 218 | 6176.253 | b | 1556.2652 | b | 40.1235 | 21.7 | 732 | 9264.3795 | b | 1711.8917 | b | 40.1235 | 21.7 | 732 | 5558.6277 | b | 1400.6387 | b | 40.1235 | 21.7 | 732 | 8337.9416 | b | 1540.7026 | b | 40.1235 | 21.7 | 732 | 1 | 539.2383 | 0 | 1
80% | 8 | 4112.7605 | 354 | 2.4015 | 692.9252 | 692.9252 | 298 | 1.7427 | 38.5 | 46.5 | 11.1 | 285 | 62.3589 | 19.7736 | 1 | 0.8539 | 0.87 | 0.95 | 0.8539 | 0.895 | 0% | 4112.7605 | 1.862 | 692.9252 | 1.862 | 46.5 | 11.1 | 285 | 3929 | 1.8235 | 634 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250 | 3929 | 1.8235 | 634 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250 | 0.21204 | 634 | 3635 | 1.8 | 643 | 2 | 47 | 13 | 336 | 2864.9607 | 1.8703 | 675.6701 | 1.9341 | 46.5 | 11.1 | 285 | 4112.7605 | 1.862 | 692.9252 | 1.862 | 46.5 | 11.1 | 285 | 7463.8925 | 2 | 2054.9777 | 2 | 48.1328 | 37 | 969 | 11195.8388 | 2 | 2260.4755 | 2 | 48.1328 | 37 | 969 | 6717.5033 | 2 | 1849.4799 | 2 | 48.1328 | 37 | 969 | 10076.2549 | 2 | 2034.4279 | 2 | 48.1328 | 37 | 969 | 1 | 692.9252 | 0 | 1
100% | 10 | 4917.3645 | 423 | 3.3457 | 838.6394 | 838.6394 | 361 | 2.4907 | 41.5 | 49.5 | 18.3 | 339 | 62.5783 | 19.6472 | 1 | 0.7711 | 0.91 | 0.98 | 0.7711 | 0.9111 | 0% | 4917.3645 | 0 | 838.6394 | 0 | 49.5 | 18.3 | 339 | 4744 |  | 816 |  | 49 | 14.1 | 320 | 4744 |  | 816 |  | 49 | 14.1 | 320 | 0.27291 | 816 | 4255 |  | 808 |  | 50.1 | 19.7 | 404 | 3252.2701 |  | 825.8273 |  | 49.5 | 18.3 | 339 | 4917.3645 |  | 838.6394 |  | 49.5 | 18.3 | 339 | 8644.8191 |  | 2549.4561 |  | 53.1316 | 53.8 | 1103 | 12967.2286 |  | 2804.4017 |  | 53.1316 | 53.8 | 1103 | 7780.3372 |  | 2294.5105 |  | 53.1316 | 53.8 | 1103 | 11670.5058 |  | 2523.9615 |  | 53.1316 | 53.8 | 1103 | 1 | 838.6394 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 170 cm (Type 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 140 | 0 | H | 8 | B | 18 | L | 180 |  | H | 10 | B | 18 | L | 180 |  |  |  | H | 13 | B | 27 | L | 180.3 |  | H | 13 | B | 32 | L | 140 |  | H | 13 | B | 32 | L | 140 |  | H | 19 | B | 34 | L | 280 |  | H | 19 | B | 34 | L | 280 |  | H | 15 | B | 32 | L | 280 |  | H | 15 | B | 32 | L | 280 |  | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 1246.4551 | 107 | 0.30178 | 268.2209 | 268.2209 | 115 | 0.34476 | 22 | 30 | 2.384 | 84 | 63.5565 | 17.5094 | 1 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0% | 1246.4551 | a | 268.2209 | a | 30 | 2.384 | 84 | [23 empty] | 1069.3056 | a | 257.5295 | a | 30 | 2.384 | 84 | 1246.4551 | a | 268.2209 | a | 30 | 2.384 | 84 | [28 empty] | 1 | 268.2209 | 0 | 1
40% | 4 | 2756.7487 | 237 | 1.3106 | 487.0219 | 487.0219 | 209 | 1.039 | 27 | 35 | 4.2 | 158 | 71.2148 | 17.8384 | 1 | 0.8587 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | 0% | 2756.7487 | 5.3974e-05 | 487.0219 | 5.3974e-05 | 35 | 4.2 | 158 | [23 empty] | 2132.5584 | 6.8934e-05 | 467.6825 | 1.6397e-05 | 35 | 4.2 | 158 | 2756.7487 | 5.3974e-05 | 487.0219 | 5.3974e-05 | 35 | 4.2 | 158 | [28 empty] | 1 | 487.0219 | 0 | 1
60% | 6 | 4109.552 | 353 | 2.7351 | 695.5393 | 695.5393 | 299 | 2.0129 | 32 | 40 | 7.7 | 259 | 66.5747 | 19.0182 | 1 | 0.8831 | 0 | 0 | 0.8831 | 0 | 0% | 4109.552 | b | 695.5393 | b | 40 | 7.7 | 259 | [23 empty] | 3007.9179 | b | 672.3449 | b | 40 | 7.7 | 259 | 4109.552 | b | 695.5393 | b | 40 | 7.7 | 259 | [28 empty] | 1 | 695.5393 | 0 | 1
80% | 8 | 5304.865 | 456 | 4.3883 | 893.7731 | 893.7731 | 384 | 3.195 | 39 | 47 | 13.5 | 352 | 64.2372 | 19.4532 | 1 | 0.8539 | 0 | 0 | 0.8539 | 0 | 0% | 5304.865 | 1.8466 | 893.7731 | 1.8466 | 47 | 13.5 | 352 | [23 empty] | 3695.3841 | 1.857 | 871.5165 | 1.9273 | 47 | 13.5 | 352 | 5304.865 | 1.8466 | 893.7731 | 1.8466 | 47 | 13.5 | 352 | [28 empty] | 1 | 893.7731 | 0 | 1
100% | 10 | 6342.6875 | 545 | 6.0993 | 1081.7233 | 1081.7233 | 465 | 4.5496 | 42 | 50 | 20.1 | 410 | 65.4093 | 19.1583 | 1 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0% | 6342.6875 | 0 | 1081.7233 | 0 | 50 | 20.1 | 410 | [23 empty] | 4194.9571 |  | 1065.1975 |  | 50 | 20.1 | 410 | 6342.6875 |  | 1081.7233 |  | 50 | 20.1 | 410 | [28 empty] | 1 | 1081.7233 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 200 cm (Type 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 170 | 0 | [23 empty] | H | 13 | B | 32 | L | 170 |  | H | 13 | B | 32 | L | 170 | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 1526.5574 | 131 | 0.49942 | 328.4953 | 328.4953 | 141 | 0.57161 | 23 | 31 | 2.7 | 93 | 68.1821 | 16.5016 | 1 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0% | 1526.5574 | a | 328.4953 | a | 31 | 2.7 | 93 | [23 empty] | 1309.599 | a | 315.4013 | a | 31 | 2.7 | 93 | 1526.5574 | a | 328.4953 | a | 31 | 2.7 | 93 | [28 empty] | 1 | 328.4953 | 0 | 1
40% | 4 | 3376.2428 | 290 | 2.1469 | 596.465 | 596.465 | 256 | 1.7078 | 28.5 | 36.5 | 4.7 | 199 | 69.8008 | 18.0914 | 1 | 0.8587 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | 0% | 3376.2428 | 6.5019e-05 | 596.465 | 6.5019e-05 | 36.5 | 4.7 | 199 | [23 empty] | 2611.785 | 8.2524e-05 | 572.7797 | 1.7821e-05 | 36.5 | 4.7 | 199 | 3376.2428 | 6.5019e-05 | 596.465 | 6.5019e-05 | 36.5 | 4.7 | 199 | [28 empty] | 1 | 596.465 | 0 | 1
60% | 6 | 5033.0469 | 433 | 4.4801 | 851.8402 | 851.8402 | 366 | 3.2909 | 32.5 | 40.5 | 8.4 | 307 | 68.1225 | 18.753 | 1 | 0.8831 | 0 | 0 | 0.8831 | 0 | 0% | 5033.0469 | b | 851.8402 | b | 40.5 | 8.4 | 307 | [23 empty] | 3683.8545 | b | 823.4336 | b | 40.5 | 8.4 | 307 | 5033.0469 | b | 851.8402 | b | 40.5 | 8.4 | 307 | [28 empty] | 1 | 851.8402 | 0 | 1
80% | 8 | 6496.9694 | 559 | 7.1589 | 1094.621 | 1094.621 | 471 | 5.228 | 39.5 | 47.5 | 15.1 | 403 | 67.3218 | 18.927 | 1 | 0.8539 | 0 | 0 | 0.8539 | 0 | 0% | 6496.9694 | 1.8351 | 1094.621 | 1.8351 | 47.5 | 15.1 | 403 | [23 empty] | 4525.8075 | 1.8454 | 1067.3629 | 1.9209 | 47.5 | 15.1 | 403 | 6496.9694 | 1.8351 | 1094.621 | 1.8351 | 47.5 | 15.1 | 403 | [28 empty] | 1 | 1094.621 | 0 | 1
100% | 10 | 7768.0106 | 668 | 9.9271 | 1324.8072 | 1324.8072 | 570 | 7.4196 | 42.5 | 50.5 | 23.2 | 475 | 68.0034 | 18.7103 | 1 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0% | 7768.0106 | 0 | 1324.8072 | 0 | 50.5 | 23.2 | 475 | [23 empty] | 5137.6441 |  | 1304.5678 |  | 50.5 | 23.2 | 475 | 7768.0106 |  | 1324.8072 |  | 50.5 | 23.2 | 475 | [28 empty] | 1 | 1324.8072 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 230 cm (Type 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 200 | 0 | [23 empty] | H | 13 | B | 32 | L | 200 |  | H | 13 | B | 32 | L | 200 | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 1806.6596 | 155 | 0.76256 | 388.7696 | 388.7696 | 167 | 0.87375 | 23 | 31 | 3.4 | 98 | 74.1136 | 15.2092 | 1 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0% | 1806.6596 | a | 388.7696 | a | 31 | 3.4 | 98 | [23 empty] | 1549.8924 | a | 373.2731 | a | 31 | 3.4 | 98 | 1806.6596 | a | 388.7696 | a | 31 | 3.4 | 98 | [28 empty] | 1 | 388.7696 | 0 | 1
40% | 4 | 3995.7369 | 344 | 3.2678 | 705.9081 | 705.9081 | 303 | 2.5921 | 29 | 37 | 5.8 | 228 | 71.442 | 17.7978 | 1 | 0.8587 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | 0% | 3995.7369 | 7.6584e-05 | 705.9081 | 7.6584e-05 | 37 | 5.8 | 228 | [23 empty] | 3091.0116 | 9.5587e-05 | 677.8769 | 1.927e-05 | 37 | 5.8 | 228 | 3995.7369 | 7.6584e-05 | 705.9081 | 7.6584e-05 | 37 | 5.8 | 228 | [28 empty] | 1 | 705.9081 | 0 | 1
60% | 6 | 5956.5417 | 512 | 6.7534 | 1008.1412 | 1008.1412 | 433 | 4.9736 | 33 | 41 | 10.1 | 348 | 70.2424 | 18.3897 | 1 | 0.8831 | 0 | 0 | 0.8831 | 0 | 0% | 5956.5417 | b | 1008.1412 | b | 41 | 10.1 | 348 | [23 empty] | 4359.7911 | b | 974.5223 | b | 41 | 10.1 | 348 | 5956.5417 | b | 1008.1412 | b | 41 | 10.1 | 348 | [28 empty] | 1 | 1008.1412 | 0 | 1
80% | 8 | 7689.0739 | 661 | 10.7649 | 1295.4689 | 1295.4689 | 557 | 7.8759 | 40 | 48 | 17.5 | 470 | 68.0211 | 18.8077 | 1 | 0.8539 | 0 | 0 | 0.8539 | 0 | 0% | 7689.0739 | 1.8254 | 1295.4689 | 1.8254 | 48 | 17.5 | 470 | [23 empty] | 5356.2309 | 1.8373 | 1263.2094 | 1.915 | 48 | 17.5 | 470 | 7689.0739 | 1.8254 | 1295.4689 | 1.8254 | 48 | 17.5 | 470 | [28 empty] | 1 | 1295.4689 | 0 | 1
100% | 10 | 9193.3336 | 790 | 14.9052 | 1567.8911 | 1567.8911 | 674 | 11.1545 | 43 | 51 | 25 | 546 | 69.4238 | 18.465 | 1 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0% | 9193.3336 | 0 | 1567.8911 | 0 | 51 | 25 | 546 | [23 empty] | 6080.3311 |  | 1543.938 |  | 51 | 25 | 546 | 9193.3336 |  | 1567.8911 |  | 51 | 25 | 546 | [28 empty] | 1 | 1567.8911 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 280 cm (Type 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 230 | 0 | [23 empty] | H | 13 | B | 32 | L | 230 |  | H | 13 | B | 32 | L | 230 | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 2273.4967 | 195 | 1.4135 | 489.2269 | 489.2269 | 210 | 1.563 | 24 | 32 | 4.1 | 133 | 70.1763 | 16.0671 | 1 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0% | 2273.4967 | a | 489.2269 | a | 32 | 4.1 | 133 | [23 empty] | 1950.3814 | a | 469.7261 | a | 32 | 4.1 | 133 | 2273.4967 | a | 489.2269 | a | 32 | 4.1 | 133 | [28 empty] | 1 | 489.2269 | 0 | 1
40% | 4 | 5028.2271 | 432 | 5.9661 | 888.3133 | 888.3133 | 382 | 4.6213 | 29.5 | 37.5 | 7.1 | 272 | 74.2627 | 17.2932 | 1 | 0.8587 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | 0% | 5028.2271 | 9.6911e-05 | 888.3133 | 9.6911e-05 | 37.5 | 7.1 | 272 | [23 empty] | 3889.7226 | 0.0001181 | 853.0389 | 2.1811e-05 | 37.5 | 7.1 | 272 | 5028.2271 | 9.6911e-05 | 888.3133 | 9.6911e-05 | 37.5 | 7.1 | 272 | [28 empty] | 1 | 888.3133 | 0 | 1
60% | 6 | 7495.6998 | 645 | 12.3263 | 1268.6428 | 1268.6428 | 545 | 8.7983 | 34 | 42 | 12.7 | 433 | 70.8136 | 18.2918 | 1 | 0.8831 | 0 | 0 | 0.8831 | 0 | 0% | 7495.6998 | b | 1268.6428 | b | 42 | 12.7 | 433 | [23 empty] | 5486.3521 | b | 1226.3369 | b | 42 | 12.7 | 433 | 7495.6998 | b | 1268.6428 | b | 42 | 12.7 | 433 | [28 empty] | 1 | 1268.6428 | 0 | 1
80% | 8 | 9675.9147 | 832 | 19.5431 | 1630.2154 | 1630.2154 | 701 | 13.8827 | 41 | 49 | 22.2 | 587 | 68.3849 | 18.7456 | 1 | 0.8539 | 0 | 0 | 0.8539 | 0 | 0% | 9675.9147 | 1.8119 | 1630.2154 | 1.8119 | 49 | 22.2 | 587 | [23 empty] | 6740.2699 | 1.8262 | 1589.62 | 1.9056 | 49 | 22.2 | 587 | 9675.9147 | 1.8119 | 1630.2154 | 1.8119 | 49 | 22.2 | 587 | [28 empty] | 1 | 1630.2154 | 0 | 1
100% | 10 | 11568.872 | 995 | 27.0183 | 1973.031 | 1973.031 | 848 | 19.6009 | 44 | 52 | 32.5 | 683 | 69.7194 | 18.414 | 1 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0% | 11568.872 | 0 | 1973.031 | 0 | 52 | 32.5 | 683 | [23 empty] | 7651.4761 |  | 1942.8884 |  | 52 | 32.5 | 683 | 11568.872 |  | 1973.031 |  | 52 | 32.5 | 683 | [28 empty] | 1 | 1973.031 | 0 | 1
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 300 cm (Type 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value | n-value |  | H | 13 | B | 32 | L | 280 | 0 | [23 empty] | H | 13 | B | 32 | L | 280 |  | H | 13 | B | 32 | L | 280 | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
20% | 2 | 2460.22 | 212 | 1.6444 | 529.396 | 529.396 | 228 | 1.876 | 25 | 33 | 4.4 | 142 | 70.8559 | 15.9192 | 1 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0% | 2460.22 | a | 529.396 | a | 33 | 4.4 | 142 | [23 empty] | 2110.58 | a | 508.319 | a | 33 | 4.4 | 142 | 2460.22 | a | 529.396 | a | 33 | 4.4 | 142 | [28 empty] | 1 | 529.396 | 0 | 1
40% | 4 | 5441.28 | 468 | 6.8964 | 961.27 | 961.27 | 413 | 5.4995 | 31 | 39 | 7.5 | 313 | 71.0285 | 17.8719 | 1 | 0.8587 | 0 | 0 | 0.8587 | 0 | 0% | 5441.28 | 0.00010104 | 961.27 | 0.00010104 | 39 | 7.5 | 313 | [23 empty] | 4209.14 | 0.00012334 | 923.09 | 2.4628e-05 | 39 | 7.5 | 313 | 5441.28 | 0.00010104 | 961.27 | 0.00010104 | 39 | 7.5 | 313 | [28 empty] | 1 | 961.27 | 0 | 1
60% | 6 | 8111.3 | 697 | 14.1838 | 1372.83 | 1372.83 | 590 | 10.4895 | 35 | 43 | 13.4 | 481 | 69.4995 | 18.517 | 1 | 0.8831 | 0 | 0 | 0.8831 | 0 | 0% | 8111.3 | b | 1372.83 | b | 43 | 13.4 | 481 | [23 empty] | 5936.91 | b | 1327.07 | b | 43 | 13.4 | 481 | 8111.3 | b | 1372.83 | b | 43 | 13.4 | 481 | [28 empty] | 1 | 1372.83 | 0 | 1
80% | 8 | 10470.7 | 900 | 22.53 | 1764.11 | 1764.11 | 758 | 16.5103 | 42 | 50 | 23.9 | 638 | 68.1738 | 18.7817 | 1 | 0.8539 | 0 | 0 | 0.8539 | 0 | 0% | 10470.7 | 1.8104 | 1764.11 | 1.8104 | 50 | 23.9 | 638 | [23 empty] | 7294 | 1.8241 | 1720.18 | 1.8911 | 50 | 23.9 | 638 | 10470.7 | 1.8104 | 1764.11 | 1.8104 | 50 | 23.9 | 638 | [28 empty] | 1 | 1764.11 | 0 | 1
100% | 10 | 12519.2 | 1076 | 31.1309 | 2135.09 | 2135.09 | 918 | 23.3523 | 45 | 53 | 35.6 | 748 | 69.1282 | 18.5162 | 1 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 0 | 0% | 12519.2 | 0 | 2135.09 | 0 | 53 | 35.6 | 748 | [23 empty] | 8280 |  | 2102.47 |  | 53 | 35.6 | 748 | 12519.2 |  | 2135.09 |  | 53 | 35.6 | 748 | [28 empty] | 1 | 2135.09 | 0 | 1
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23 | [9 empty] | H | 13 | B | 32 | L | 300 | 0 | [23 empty] | H | 13 | B | 32 | L | 300 |  | H | 13 | B | 32 | L | 300 | [29 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
**Sound power according to ISO 3741:2010 | [93 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
Note on X4: Thomas Henson: Unit number
Note on S7: Thomas Henson: Language number

## NL (hidden)
Invulformulier
Randvoorwaarden
Temperaturen | [10 empty] | Geplaatste hoogte
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [9 empty] | Kopieer alle data
Aanvoertemp. |  |  | 75 | °C | Aanvoertemp. |  |  |  | 16 | °C | Eenheidsstelsel |  |  |  | SI-eenheden
Retourtemp. |  |  | 65 | °C | Retourtemp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiale-eenheden
Ruimtetemp. |  |  | 20 | °C | Ruimtetemp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau: | Stuurspanning: [V] | Warmteafgifte * 75/65/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit * 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk *** [dB(A)] | Geluidsvermogen ** [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | hoogte
[15 empty] | verw.! | breedte
[15 empty] | koelen! | lengte
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 100 cm (Type 2)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 120 cm (Type 3)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 140 cm (Type 4)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 170 cm (Type 5)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 200 cm (Type 6)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 230 cm (Type 7)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 280 cm (Type 8)
Clima Canal hoogte 13 cm breedte 32 cm lengte 300 cm (Type 9)
*Waardes gemeten volgens EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010
***Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 100 cm (Type 2)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 120 cm (Type 3)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 140 cm (Type 4)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 170 cm (Type 5)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 200 cm (Type 6)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 230 cm (Type 7)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 280 cm (Type 8)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 300 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen | [10 empty] | Platzierte Höhe
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [9 empty] | Kopieren Sie alle daten
Vorlauftemp. |  |  | 75 | °C | Vorlauftemp. |  |  |  | 16 | °C | Einheiten |  |  |  | SI-einheiten
Rücklauftemp. |  |  | 65 | °C | Rücklauftemp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiale-einheiten
Raumtemp. |  |  | 20 | °C | Raumtemp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung * 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung * 16/18/27 [W] | Tot. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel ** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Luftaustrittstemp. Heizung [°C] | Luftaustrittstemp. kühlung [°C]
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | höhe
[15 empty] | heizen! | breite
[15 empty] | kühlen! | länge
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 100 cm (Type 2)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 120 cm (Type 3)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 140 cm (Type 4)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 170 cm (Type 5)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 200 cm (Type 6)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 230 cm (Type 7)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 280 cm (Type 8)
Clima Canal höhe 13 cm breite 32 cm länge 300 cm (Type 9)
*Leistungsangaben nach EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Conditions
Températures | [10 empty] | Hauteur placée
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [9 empty] | Copier toutes des données
Temp. entrée |  |  | 75 | °C | Temp. entrée |  |  |  | 16 | °C | Système unitaire |  |  |  | Unités-SI
Temp. retour |  |  | 65 | °C | Temp. retour |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Unités-Impériales
Temp. ambiante |  |  | 20 | °C | Temp. ambiante |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Humidité relative |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. * 75/65/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. * 16/18/27 [W] | Puissance tot. de refr. 16/18/27 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore *** [dB(A)] | Puissance sonore ** [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h] | Temp. de la sortie d'air cha. [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. [°C]
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | hauteur
[15 empty] | chauf.! | largeur
[15 empty] | refr.! | longueur
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 100 cm (Type 2)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 120 cm (Type 3)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 140 cm (Type 4)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 170 cm (Type 5)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 200 cm (Type 6)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 230 cm (Type 7)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 280 cm (Type 8)
Clima Canal hauteur 13 cm largeur 32 cm longueur 300 cm (Type 9)
*Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## NR (hidden)
Modell
Conditions
Temperaturer | [10 empty] | Plassert høyde
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [9 empty] | Kopier alle data
Tur vanntemp. | 0 | 0 | 75 | °C | Tur vanntemp. |  |  |  | 16 | °C | Enhetssystem |  |  |  | SI-enheter
Retur vanntemp. | 0 | 0 | 65 | °C | Retur vanntemp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiale-enheter
Rom temp. | 0 | 0 | 20 | °C | Rom temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relativ fuktighet |  |  |  | 50%
Hastighet: | Styresignal[V] | Varme effekt * 75/65/20 [W] | Vannmengde, varme [l/h] | Trykktap [kPa] | Sens. Kjøling effekt * 16/18/27 [W] | Tot. Kjøle effekt * 16/18/27 [W] | Vannmengde, kjøling [l/h] | Trykktap [kPa] | Lydtrykk *** [dB(A)] | Lydeffekt ** [dB(A)] | Elektrisk effekt [W] | Luftmengde [m³/h] | Utluft temperatur, Varme [°C] | Utluft temperatur, Kjøling [°C]
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | høyde
[15 empty] | varme! | bredde
[15 empty] | kjøling! | lengde
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 100 cm (Type 2)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 120 cm (Type 3)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 140 cm (Type 4)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 170 cm (Type 5)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 200 cm (Type 6)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 230 cm (Type 7)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 280 cm (Type 8)
Clima Canal høyde 13 cm bredde 32 cm lengde 300 cm (Type 9)
*Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## SP (hidden)
Model
Conditions
Temperaturas | [10 empty] | Altitud
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [9 empty] | Copiar todos los datos
Agua impulsión | 0 | 0 | 75 | °C | Agua impulsión |  |  |  | 16 | °C | Convers. de unidades |  |  |  | Unidades-SI
Agua retorno | 0 | 0 | 65 | °C | Agua retorno |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Unidades-Imperial
Ambiente (bulbo seco) | 0 | 0 | 20 | °C | Ambiente (bulbo seco) |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | 50%
Nivel de velocidad: | Voltaje control [V] | Emisión calefacción * 75/65/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Emisión sensible Frío * 16/18/27 [W] | Emisión total Frío * 16/18/27 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora *** [dB(A)] | Potencia sonora ** [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Caudal de aire [m³/h] | Temperatura salida de aire calefacción [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración [°C]
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | altura
[15 empty] | calefac. | ancho
[15 empty] | enfria. | longitud
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 100 cm (Type 2)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 120 cm (Type 3)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 140 cm (Type 4)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 170 cm (Type 5)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 200 cm (Type 6)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 230 cm (Type 7)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 280 cm (Type 8)
Clima Canal altura 13 cm ancho 32 cm longitud 300 cm (Type 9)
*La potencia de enfriamiento se calcula según la norma EN 16430 con ventiladores de todas las alturas. | [11 empty] | v2026-03-23
**Potencia sonora según ISO 3741: 2010.
***Nivel de presión acústica con una amortiguación ambiental supuesta de 8 dB (A).

## SW (hidden)
Formulary
Conditions
Temperaturer | [10 empty] | Höjd över havet
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [9 empty] | Kopiera all data
Tillopp |  |  | 75 | °C | Tillopp |  |  |  | 16 | °C | Enhetssystem |  |  |  | SI-enheter
Retur |  |  | 65 | °C | Retur |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiella-enheter
Rum (torr) |  |  | 20 | °C | Rum (torr) |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | rel. Fuktighet |  |  |  | 50%
Fläkthastighet | Spänning, Fläkt [V] | Värme effekt * 75/65/20 [W] | Vattenflöde, värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Märkbar kylkapacitet * 16/18/27 [W] | Total kylkapacitet 16/18/27 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Ljudtryck *** [dB(A)] | Ljudeffekt ** [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Luftflöde [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 70 cm (Typ 1) | [14 empty] | Temp. | höjd
[15 empty] | värme! | djup
[15 empty] | kyla! | längd
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 100 cm (Typ 2)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 120 cm (Typ 3)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 140 cm (Typ 4)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 170 cm (Typ 5)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 200 cm (Typ 6)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 230 cm (Typ 7)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 280 cm (Typ 8)
Clima Canal höjd 13 cm djup 32 cm längd 300 cm (Typ 9)
*Värden enligt EN16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Ljudeffekt enligt ISO 3741: 2010
***Ljudtryck med en antagen rumsdämpning på 8dB (A),

## TS (hidden)
Formulary
Conditions
Teploty | [10 empty] | Výška umístění
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [9 empty] | Kopírovat všechna data
Voda na přívodu |  |  | 75 | °C | Voda na přívodu |  |  |  | 16 | °C | Převod jednotek |  |  |  | Mezinárodní (Sl)
Voda na zpátečce |  |  | 65 | °C | Voda na zpátečce |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiální
"Suchá" Teplota vzduchu |  |  | 20 | °C | "Suchá" Teplota vzduchu |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relativní vlhkost |  |  |  | 50%
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení * 75/65/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení Znatelný * 16/18/27 [W] | Výkon chlazení Celkový 16/18/27 [W] | Průtok vody,chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak *** [dB(A)] | Akustický výkon ** [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Průtok vzduchu [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal, Výška 13 cm, Šířka 32 cm, Délka 70 cm (Typ 1) | [14 empty] | Teploty | Výška
[15 empty] | topení! | Šířka
[15 empty] | chlazení! | Délka
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 100 cm (Typ 2)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 120 cm (Type 3)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 140 cm (Typ 4)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 170 cm (Typ 5)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 200 cm (Typ 6)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 230 cm (Typ 7)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 280 cm (Typ 8)
Clima Canal Výška 13 cm Šířka 32 cm Délka 300 cm (Typ 9)
*Hodnoty podle EN16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Akustický tlak podle ISO 3741:2010
***Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 100 cm (Type 2)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 120 cm (Type 3)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 140 cm (Type 4)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 170 cm (Type 5)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 200 cm (Type 6)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 230 cm (Type 7)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 280 cm (Type 8)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 300 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 100 cm (Type 2)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 120 cm (Type 3)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 140 cm (Type 4)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 170 cm (Type 5)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 200 cm (Type 6)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 230 cm (Type 7)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 280 cm (Type 8)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 300 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 70 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 100 cm (Type 2)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 120 cm (Type 3)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 140 cm (Type 4)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 170 cm (Type 5)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 200 cm (Type 6)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 230 cm (Type 7)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 280 cm (Type 8)
Clima Canal height 13 cm width 32 cm length 300 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2026-03-23
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)